## 水泵机组
新沂市臧圩河末端排涝站新建工程 水泵及电机采购清单
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 立式潜水轴流泵 | 1600QZ125-710 | 套 | 4
1.1 | 潜水电泵 | Q=10.0m3/s，H=4.05m，N=710KW，叶轮直径~Φ1540mm，叶片安装角度+2°，转速~295r/min，泵轴采用优质不锈钢（2Cr13）整体锻造，锻件作无损探伤检查，叶轮叶片采用ZG0Cr18Ni9Ti材质，叶轮叶片采用单片整铸加工。电动机20级，710KW（10KV）型电机(功率因数不低于0.67；效率不低于93%，带测温)，F级绝缘，防护等级为IP68；随机电缆不小于10m，提供CFD数模试验。
1.2 | 水泵综合保护装置
1.3 | 安装装置 | 含机组防反转，防抬装置，出线电缆固定装置，预埋底板、泵座、预埋井盖座、井盖组件等预埋件
1.4 | 高压就地接线箱 | 710KW/10KV，户外型，不锈钢材质
说明：1、具体管路布置及长度可根据最终土建施工图纸做适当调整。 2、投标人必须按表填写单价、合价，所有投标价用人民币表示。 3、需提供安装专用工具及安装辅材（连接螺栓、密封件、调整垫铁、润滑油、黄油等）。 4、叶轮室及两侧连接螺栓采用不锈钢材质。