## 工程量清单
工程量清单
序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 大马庄水质监测点 |  |  |  | 0
（1） | 更换配电箱（配电柜损坏） | 台 | 1
（2） | 角钢接地极 坚土 | 根 | 2
（3） | 户外接地母线敷设 -50*5 | 10m | 1.2
（4） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.5
（5） | 更换YJV22-4*50电缆（原电缆为铝芯电缆） | 100m | 0.5
（6） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下 | 个 | 2
（7） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（8） | 开关支架 | 组 | 1
2 | 苗圩沂河地涵下闸
（1） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（2） | 开关支架 | 组 | 1
（3） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
（4） | 更换10KV避雷器(避雷器烧坏) | 组 | 1
（5） | 更换10KV跌落保险(跌落保险烧坏) | 组 | 2
3 | 建秋河地涵上闸
（1） | 导线架设 钢芯铝绞线 截面95mm2以内（钢绞线锈蚀） | km/单线 | 0.05
（2） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.5
（3） | 更换YJV22-4*50电缆（原电缆为铝芯电缆） | 100m | 0.5
（4） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下 | 个 | 2
4 | 建秋河地涵下闸
（1） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.5
（2） | 更换YJV22-4*50电缆（原电缆为铝芯电缆） | 100m | 0.5
（3） | 更换10KV避雷器(避雷器烧坏) | 组 | 1
（4） | 更换10KV跌落保险(跌落保险老化) | 组 | 2
（5） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（6） | 开关支架 | 组 | 1
（7） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
5 | 张楼地涵下闸
（1） | 更换配电箱（配电柜损坏） | 台 | 1
6 | 滩土河节制闸
（1） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（2） | 开关支架 | 组 | 1
（3） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
（4） | 导线架设 钢芯铝绞线 截面95mm2以内（钢绞线锈蚀） | km/单线 | 0.05
（5） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.5
（6） | 更换YJV22-4*50电缆（原电缆为铝芯电缆） | 100m | 0.5
（7） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下 | 个 | 2
7 | 十里沟地涵下闸
（1） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（2） | 开关支架 | 组 | 1
（3） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
（4） | 更换电杆（有一根电杆在鱼塘边，底部空虚） | 根 | 1
（5） | 土石方工程 坚土 | 10m3 | 0.12
8 | 宿占河地涵闸
（1） | 更换计量柜JP4（计量柜损坏） | 台 | 1
（2） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.6
（3） | 更换YJV22-4*35电缆 | 100m | 0.6
（4） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下 | 个 | 2
9 | 团埠节制闸
（1） | 更换10kV跌落保险(跌落保险烧坏) | 组 | 2
（2） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
10 | 解台南箱涵闸
（1） | 更换计量柜JP4（计量柜损坏） | 台 | 1
（2） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.15
（3） | 更换YJV22-4*50电缆（原电缆为铝芯电缆） | 100m | 0.15
（4） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下 | 个 | 2
（5） | 更换计量柜内开关(开关烧坏) | 个 | 1
11 | 班山上闸
（1） | 更换10kV避雷器（避雷器烧坏） | 组 | 1
（2） | 更换10kV跌落保险(跌落保险烧坏) | 组 | 1
（3） | 更换计量柜JP4（计量柜锈蚀严重） | 台 | 1
（4） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
12 | 范山南闸
（1） | 更换10kV跌落保险(跌落保险烧坏) | 组 | 1
（2） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
（3） | 更换10kV避雷器（避雷器烧坏） | 组 | 1
13 | 梅山节制闸
（1） | 更换10kV避雷器（避雷器烧坏） | 组 | 1
（2） | 更换10kV跌落保险(跌落保险烧坏) | 组 | 1
（3） | 更换计量柜JP4（计量柜锈蚀严重） | 台 | 1
（4） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（5） | 开关支架 | 组 | 1
（6） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
14 | 郑集河口闸
（1） | 更换10kV跌落保险(跌落保险烧坏) | 组 | 1
（2） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
（3） | 更换10kV避雷器（避雷器烧坏） | 组 | 1
（4） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.45
（5） | 更换YJV22-4*35电缆 | 100m | 0.45
（6） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下 | 个 | 2
15 | 沛铜边界节制闸
（1） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（2） | 开关支架 | 组 | 1
（3） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
（4） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.15
（5） | 更换YJV22-4*50电缆（原电缆为铝芯电缆） | 100m | 0.15
（6） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下 | 个 | 2
16 | 丰沛边界地涵闸
（1） | 杆上变配电设备安装 10kV隔离开关(线路过长T接点直接搭接，增加隔离开关) | 组 | 1
（2） | 开关支架 | 组 | 1
（3） | 10KV带电解搭头 | 处 | 1
17 | 梅庄地涵闸（包含梅山不老河地涵闸）
（1） | 更换JKLYJ-10/70绝缘导线 | km/单线 | 0.25
（2） | 计量箱JP4 | 台 | 1
（3） | 混凝土杆12m以内 | 根 | 4
（4） | 土石方工程 坚土 | 10m3 | 0.48
（5） | 工地运输 人力运输 | 10t·km | 0.0856
（6） | 工地运输 汽车运输 装卸 | 10t | 0.428
（7） | 工地运输 汽车运输 运输 | 10t·km | 3.424
（8） | 铝芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下（铝芯电缆拆除） | 100m | 0.12
（9） | 更换YJV22-4*35电缆 | 100m | 0.12
（10） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下 | 个 | 2
（11） | YJV22-4*50电缆（没有直供电） | 100m | 1.5 |  |  | 梅山不老河地涵闸
（12） | 户内电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面120mm2以下 | 个 | 2
（13） | 计量柜安装JP4 | 台 | 1
18 | 胜利河地涵闸
（1） | 导线架设 钢芯铝绞线 截面95mm2以内（钢绞线锈蚀） | km/单线 | 0.2
19 | 睢邳地涵闸
（1） | 成套配电箱安装 落地式（没有二级保护配电柜） | 台 | 1
20 | 土楼地涵上闸
（1） | 更换计量柜JP4（计量柜严重损坏） | 台 | 1
（2） | 成套配电箱安装 落地式（没有二级保护配电柜） | 台 | 1
21 | 土楼地涵下闸
（1） | 更换计量柜JP4（计量柜严重损坏） | 台 | 1
（2） | 成套配电箱安装 落地式（没有二级保护配电柜） | 台 | 1
22 | 合计=1至21项之和
投标人：
法定代表人或委托代理人（签名）：
年 月 日